PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa zamówienia:

„Budowa krytej pływalni w Grodkowie”

Adres inwestycji:

ul. Sportowa, dz. 445 Grodków

Zamawiający:  Gmina Grodków

Adres:	49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

Opracowała: Mgr inż. architekt Magdalena Jarczykowska

Nazwy i kody CPV

| CPV(nr) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | Roboty rozbiórkowe |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | Betonowanie konstrukcji |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | 2 | Roboty murowe |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | Tynkowanie |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | Roboty malarskie |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | Roboty izolacyjne |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | Wznoszenie ogrodzeń |
| CPV(nr) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

Grudzień 2018

# Spis Zawartości Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Spis Zawartości Programu Funkcjonalno- Użytkowego	2

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU NR 2195/2002 Z DNIA 5 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (DZ. URZ. WE L 340 Z 16.12.2002, Z PÓŹN. ZM.),	3

I.	Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	4

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:	4

Przedmiot opracowania i zakres inwestycji:	4

1.1.	charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;	6

1.2.	aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;	6

1.2.1.	uWARUNKOWANIA PRAWNE	6

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z min. następującymi aktami prawnymi:	6

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;	7

1.3.1.	Zagospodarowanie terenu	7

1.3.2.	Budynek - zespoły funkcjonalne:	8

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych   ustalone   zgodnie   z   Polską   Normą  PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".	8

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:	12

2.1.	przygotowania terenu budowy;	12

2.2.	architektury;	12

2.3.	konstrukcji;	14

2.4.	instalacji;	16

3.	Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje:	30

3.1.	cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano--konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;	30

3.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.	30

II.	Część informacyjna programu funkcjonalno--użytkowego obejmuje:	30

1.	dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;	30

2.	oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;	30

3.	przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;	30

3.3.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej	30

3.3.1.1.	Akty prawne:	30

3.3.1.2	Normy:	30

3.3.2.        Przepisy  prawne   i   normy  związane   z   projektowaniem  i  wykonaniem zamierzenia budowlanego:	31

3.3.2.1.  Akty prawne:	31

3.3.2.2.  Normy:	32

3.3.3.  Warunki techniczne	40

4.	inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:	40

# GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU NR 2195/2002 Z DNIA 5 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (DZ. URZ. WE L 340 Z 16.12.2002, Z PÓŹN. ZM.),

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71335000-5 - Badania inżynieryjne

71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi

naukowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232140-5 - Roboty w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych

45312300-0 - Instalowanie anten

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314320-0 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8 – Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331230-7 Instalacje pompy ciepła współpracującej z wymiennikami gruntowymi

45331000-6 – Podgrzew cieplej wody użytkowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343220-1 - Instalowanie gaśnic

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421143-8 - Instalowanie zasłon

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442121-1 - Malowanie budowli

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45451000-3 - Dekorowanie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu

# Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

### Przedmiot opracowania i zakres inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni w Grodkowie.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie „pod klucz” KRYTEJ PŁYWALNI wraz z ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU na działce nr 445 przy ul. Sortowej w Grodkowie. W tym celu należy wykonać:

1.	Sporządzenie Dokumentacji w oparciu o PFU.

- Wykonanie badań geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów w zakresie wskazanym przez projektanta Projektu Budowlanego.

- Opracowanie projektu budowlanego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projektu wykonawczego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

- Przedmiaru robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

- STWiORB- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

- Przygotowanie   kompletu  dokumentów w  celu   uzyskania   przez  Zamawiającego  decyzji   o pozwoleniu na budowę.

- Dokonanie uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień po wykonaniu projektów budowlanych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej odpowiadającej założeniom wskazanym w niniejszym PFU oraz przepisom, europejskim i polskim normom a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad; w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wykonane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych oraz być zgodna z Ustawą PZP.

Wykaz dokumentów będących podstawą do wykonania robót budowlanych

A. Projekty budowlane - kryta pływalnia

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury

- Architektura + konstrukcja + konstrukcje hydrotechniczne niecek basenowych

- Instalacje sanitarne, elektryczne, technologiczne

- Oświetlenie terenu

- Przyłącze kablowe energetyczne - zgodnie z wydanymi warunkami na zasilanie podstawowe i rezerwowe

- Badanie podłoża gruntowego

- Przyłącze telefoniczne

- Przyłącze gazowe (projekt w zakresie dostawcy konieczna koordynacja z projektem pom. technicznego)

- Technologia basenowa

- Przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

- Drogi, chodniki, zieleń

- Instalacja zewnętrzna sieci hydrantowej lub informacja od gestora na temat dwóch czynnych hydrantów DN 80 zabezpieczających potrzeby do zewnętrznego gaszenia pożaru w odległości zapewniającej ochronę projektowanego obiektu (pierwszy hydrant nie dalej niż 75,0m od ściany chronionego obiektu)

- Projektowaną charakterystykę energetyczną

B.1 Projekty wykonawcze- kryta pływalnia

- Architektura

- Konstrukcja niecek basenowych

- Kolorystyka i aranżacja wyposażenia pomieszczeń z wykazem sprzętu

- System nagłośnienia holu, hali basenowej, przebieralni, salki fitness, siłowni

- Instalacje wod.-kan., hydrantowa wewnętrzna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wentylacja mechaniczna obiektu

- Instalacja co i ct

- Kotłownia gazowa

- Instalacje elektryczne, automatyki

- Instalacja telefoniczna

- Etatyzacja sprzętu gaśniczego + rozmieszczenia

- Technologia uzdatniania wody basenowej

- Instalacja ciepła technologicznego

- Instalacja odzyskania ciepła

- Instalacja odgromowa

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja sieci logicznej

- Instalacja zegarowa holu, hali basenowej, przebieralni

- Instalacja nagłośnienia holu, hali basenowej, przebieralni, WC.

- PT rozdzielni elektrycznej

- Instalacja oświetleniowa bezpieczeństwa i ewakuacji, awaryjna

- Kompensacji mocy biernej

- Instalacja monitoringu wewnętrznego

B.2 Projekty wykonawcze – zagospodarowanie terenu

- Drogi i chodniki oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych, mała architektura

- Przyłącze kablowe zasilające - WLZ, telefoniczne, wod-kan, deszczówka

- Oświetlenie terenu, monitoring

- Projekt zieleni

- Sieć hydrantowa zewnętrzna do celu p.poż.

. Przedmiary robót - wszystkich branż

C. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, instalacja co, pom. techniczne, instalacja uzdatniania wody basenowej, instalacja ciepła technologicznego, instalacja odzysku ciepła, instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej

- Instalacje elektryczne, odgromowa, nagłośnienia, telefoniczna, połączeń wyrównawczych, zegarowe

- Drogi i place wewnętrzne

Zgodne z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych tom I, II, III, V wydanie Arkady 1988-1989

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanie
PKTSG,GIK 1994 r.

- Warunki techniczne producenta materiałów, wyrobów urządzeń i systemu elementu robót
przyjętego przez Wykonawcę do oferty.

- Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji i zatwierdzonego programu funkcjonalno – użytkowego, wydanej decyzji pozwolenia na budowę oraz wydanymi warunkami technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządcami dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień.

- Wyposażenie obiektu basenu „pod klucz”:

- wyposażenie technologiczne , meblowe i wystroju i aranżacji i kolorystyki wnętrz - na podstawie opracowanej dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego i programu funkcjonalno użytkowego,

- wyposażenie bhp wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów,

- wyposażenie p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów

- Wyposażenie w sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy medycznej

- Wyposażenie w instrukcje ogólne i stanowiskowe w zakresie:

- instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni,

- instrukcji bhp,

- instrukcji p.poż.,

- instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

- instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi.

- Instrukcje rozruchowe urządzeń i instalacji technologicznych

- instrukcje eksploatacji baterii kondensatorowej do kompensacji mocy biernej

- instrukcje eksploatacji dla sieci logicznej (sieci stanowisk kasowych, systemu bramek i czytników)

- instrukcję obsługi monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

- instrukcję eksploatacji rozdzielni elektrycznej

- świadectwo charakterystyki

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszelkie projekty niezbędne dla realizacji robót opisanych w niniejszym PFU.

### charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych (±5%);

Powierzchnia terenu dla realizacji inwestycji: 7495 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej: 270 m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej niecki basenu odkrytego: 1950 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego basenu - ok. 1170 m2 – zgodnie z opracowaną koncepcją.

Powierzchnia użytkowa - ok. 1500 m² – zgodnie z opracowaną koncepcją. Kubatura - ok. 5000 m3 – zgodnie z opracowaną koncepcją.

Powierzchnia utwardzeń, parkingi i chodniki: ok. 2000-3000 m2

- dla samochodów osobowych min. - 30 mp, zachować 40% pow. biologicznie czynnej działki.

Powierzchnię utwardzeń wykonać z kostki POLBRUK

Powierzchnia zieleni - w ilości nie mniejszej jak 40% pow. działek przeznaczyć na zieleń (trawnik ew zgodnie projektem zieleni).

Maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo z basenu - 80 osób na hali basenowej.

UWAGA: Szczegółowe określenie powierzchni pomieszczeń i zagospodarowania oraz ilość i rodzaj pomieszczeń musi wynikać z obowiązujących zasad, norm, wskaźników projektowych wymaganych dla tego typu obiektów i zostać doprecyzowane na etapie opracowywania projektu budowlanego.

### aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

### uWARUNKOWANIA PRAWNE

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z min. następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane"  z pózn. zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z poźn. zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Teren przeznaczony pod zabudowę znajduje się na dz. 445 w Grodkowie. Teren jest objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

- Na terenie przeznaczonym pod zabudowę istnieje:

- uzbrojenie podziemne: woda, kanalizacja sanitarna, gazociąg dn50, instalacje elektryczna doziemna

- obiekt kubaturowy – istniejący basen otwarty – do częściowej likwidacji, budynek WC – do likwidacji, obiekt kubaturowy – budynek – do pozostawienia

- Zagospodarowanie terenu: drogi i dojścia

- Zieleń: trawnik istniejący, drzewostan liściasty i iglasty zinwentaryzowany na mapie, krzewy tzw. samosiejki

- Kolizje

Z projektowanym wjazdem na teren koliduje istniejący naziemny hydrant ppoż. Na etapie projektowania należy przewidzieć jego wymianę na podziemny.

Pod projektowanym wjazdem przebiega gazociąg – na etapie projektowania należy uzyskać warunki techniczne na jego zabezpieczenie lub przełożenie.

- Na terenie i działkach przyległych znajdują się:

- wodociąg miejski

- kanalizacja sanitarna -sieć

- kanalizacja deszczowa - sieć

- sieć elektroenergetyczna

- siec gazowa

Przewiduje się – zgodnie z koncepcją stanowiącą podstawę opracowania niniejszego PFU:

- wykonanie wjazdu od ul. Sportowej na podstawie uzyskanych przez Projektanta Projektu Budowlanego warunków na realizację zjazdu

- wykonanie drogi dojazdowej/ pożarowej  wraz z miejscami parkingowymi

- wykonanie dojść do obiektu

- uzyskanie przez Projektanta Projektu Budowlanego warunków technicznych na podłączenie obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągu oraz sieci elektroenergetycznej.

W miarę możliwości zachować istniejący drzewostan - w związku z kolizją projektowanej drogi dojazdowej/ pożarowej należy uzyskać pozwolenie na wycinkę wraz wykarczowaniem korzeni.

Przewidzieć nasadzenia i zieleń ozdobną wg ew. projektu zieleni.

Wymagania dodatkowe:

Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy przewidzieć tak, aby były zgodne z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant zobowiązany jest do oceny czy projektowany zakres prac wymaga uzyskania zgody autora projektu bazowego na wprowadzane zmiany.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować jako sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

### Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się :

- wykonanie wjazdu od ul. Sportowej na podstawie uzyskanych przez Projektanta Projektu Budowlanego warunków na realizacje zjazdu

- wykonanie drogi dojazdowej/ pożarowej  wraz z miejscami parkingowymi

- wykonanie dojść do obiektu

- zagospodarowanie terenu zielenią

### Budynek - zespoły funkcjonalne:

Kompleksy funkcjonalne:

A. Kompleks wielofunkcyjny ogólny

Holl główny wielofunkcyjny z:

- szatnią na odzież wierzchnią,

- szatnią z szafkami indywidualnymi w strefie zmiany obuwia,

- kasą wyspową,

- WC ogólnodostępne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

B. Kompleks basenowy

•	Niecka basenu pływackiego o wym. 25,00 ×12,5m - 1 kpl. o głębokości 1,20 m do 2,0 m

- Niecka basenu rekreacyjnego o pow. 12,5 x 6,8m o gł. 0,3-1,1m

- Wanny do hydromasażu z podświetleniem - okrągłe szt. 2

- Zaplecze przebieralniowe koedukacyjne, natryskowe i sanitarne męskie i damskie oraz dla osób niepełnosprawnych.

- Pomieszczenie ratownika, trenera, instruktora (pierwszej pomocy medycznej).

- Pomieszczenia porządkowe z magazynem sprzętu sportowego dla hali basenowej.

- pomieszczenie WC matki z dzieckiem

C. Kompleks SPA

- zespół rekreacyjny obejmujący: saunę suchą, saunę parową oraz natrysk.

D. Kompleks administracyjny

•	Kompleks pomieszczeń dla pracowników obejmujący: pomieszczenie biurowe, pomieszczenie sanitarne, aneks socjalny.

E. Kompleks techniczno- technologiczny z zapleczem

•	Pomieszczenia technologiczne i techniczne wg obowiązujących przepisów obejmujące m.in.:

-  Pom. techniczne

-  Wentylatornię z centralami wentylacyjnymi

- Zespół technologii basenowej ze zbiornikami przelewowymi, filtrami, stacjami dozującymi, pomieszczeniami na chemię, pom. porządkowymi (ew. aneksem porządkowym).

Projektant Projektu budowlanego zobowiązany jest do analizy zaproponowanych w dostarczonej przez Inwestora koncepcji rozwiązań pod katem wymagań BHP, higieniczno – sanitarnych, pożarowych oraz wykonania Projektu Budowlanego zgodnie z w/w przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi do projektowania krytych pływalni.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych   ustalone   zgodnie   z   Polską   Normą  PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".

#### powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

A. Kompleks wielofunkcyjny ogólny:

Holl główny wejściowy

Podłoga i ściany holu winny być wykonane z materiałów trwałych i łatwych do utrzymania w czystości. Holl powinien być przestronny, oświetlony jasnym dziennym światłem i połączony z podstawowymi zespołami-kompleksami funkcjonalnymi. tj. pom. administracji - kasą „wyspową”- korytarzem wspólnym-łącznikowym - przebieralnią - WC ogólnodostępnym. Przewidzieć zabezpieczenie wejścia do obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednie rozwiązanie techniczne. Przed wejściem głównym - zespół trzech wycieraczek systemowych gumowo-szczotkową zagłębionych w posadzce.  Hall  wyposażony w lustra naścienne oraz suszarki do włosów.

Szatnia główna na ubrania wierzchnie powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem wskaźnika do projektowania 0,1-0,15m2 / osobę) - w tym strefa zmiany obuwia i szafek indywidualnych przy hollu głównym - zaopatrzyć w ustawioną na konstrukcji meblowej z szafkami i półkami od środka szatni dla obsługi szatni. W strefie zmiany obuwia przewidzieć montaż szafek indywidualnych na drobne depozyty z dostępem od strony hollu dla użytkowników. Należy zapewnić miejsca do siedzenia oraz kosze z blachy nierdzewnej na śmieci z przykrywą podnoszoną nożnie.

Kasa „wyspowa” wejścia -wyjścia .konstrukcja meblowa z drewna litego przykryta blatem gr. min. 3,0 cm. Wewnątrz stanowisko komputerowe ESOK, kasa fiskalna szafki, półki, poniżej linii wzroku klienta.

WC ogólny (dostępne z holu):

- dla niepełnosprawnych 1 miska ustępowa specjalna i 1 umywalka specjalna, poręcze.

Wyposażenie : kosze ze stali nierdzewnej z przykrywą podnoszoną nogą, dozowniki mydła z nierdzewki, suszarki do rąk, lustra, oświetlenie ogólne i nad lustrami.

B. Kompleks basenowy:

Niecka basenu pływackiego 6-ścio torowy

- powierzchnia lustra wody ~ 310 m2

- głębokość  wody  1,20m  do  2,0 m

- objętość ~ 500 m3

- temperatura wody 25°C do 28°C

- wyposażenie niecki basenowej w 6 słupków startowych od głębszej strony, pow. górna słupka startowego 0,50×0,50 pokryta materiałem antypoślizgowym, 6 linii torowych, słupki i linki do linii nawrotowych, linki i słupki do i linii falstartowych, ścianka szczytowa stała o wym. szer. 30 i wys. 30 cm przynajmniej w części głębokiej basenu. Górne przelewy w pozostałych ścianach podłużnych typu fińskiego - oznakowanie dna i ścian szczytowych oraz kolor wg FINA. Piktogramy informujące o głębokości

- Haki   kotwiące   liny   torowe   ze   stali   nierdzewnej

- podnośnik – wspólna dla wszystkich niecek, mobilna winda dla niepełnosprawnych.

- Zejście do basenu w ścianie nie wchodzące w „światło” w torów wodnych szt. 4 Nawierzchnia ścian basenu pływackiego z okładziny foliowej w kolorze niebieskim - basen wyposażyć w 4 drabinki zejściowe z dwustronnymi poręczami ze stali nierdzewnej (drabinki nie mogą zajmować światła toru)

Wyposażenie przenośne:

- oświetlenie podwodne - szt. 6
- liny torowe,

- systemowe słupki do linii nawrotowych o wys. 1,8 m szt.4

- linki i słupki do linii falstartowych: systemowe słupki o wys. 1,2 szt.2 i 2 szt. linki

- kratki przykrywające kanały przelotowe.

Niecka basenu rekreacyjnego

- wymiary 12,5x6,80

- pow. ~ 85 m2

- gł. 0,3 – 1,1m

- objętość ~ 45 m3

- temp. wody 28 -30 0C

Zakres wyposażenia basenu rekreacyjnego:

a.)

pochwyt schodowy ze stali nierdzewnej

b.) schody podwodne zejściowe o pow. antypoślizgowej – 1 szt.

c.) drabinka ze stali nierdzewnej, – 1 szt.

d.) e.) odkurzacz podwodny ręczny – 1 szt.

e.) wyposażenie ruchome: deski pływackie -25 szt., piłki do gry w piłkę wodną. Szt. 5.

f.) g.) podnośnik – wspólna dla wszystkich niecek, mobilna winda dla niepełnosprawnych.

g.) Piktogramy z głębokością wody z zakazem skakania z krawędzi niecki .

h.) atrakcje wodne - leżanka masażowa, gejzer powietrzny – lokalizacja i szczegółowy dobór atrakcji na etapie projektu budowlanego. Lokalizacja wyposażenia wg złożonej koncepcji i uzgodnień z Zamawiającym.

Wanna do hydromasażu - okrągła 5-osobowe szt. 2

- program perełkowy i strumieniowy z możliwością regulacji intensywności.

- wannę zaopatrzyć w poręcz zejściową ze stali nierdzewnej oraz reflektory podwodne.

- lokalizacja wg złożonej koncepcji i uzgodnień z Zamawiającym.

Pom. ratownika, trenera, instruktora (pierwszej pomocy).

Pomieszczenie zlokalizowane blisko niecek basenowych z bezpośrednim wglądem i dostępem na halę basenową. Niezależne wejście do pomieszczenia z korytarza dla obsługi. Wyposażenie: biurko, krzesło z oparciem, taboret obrotowy, leżanka apteczka, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Pomieszczenie posiada dostęp do węzła sanitarnego obejmującego: WC, umywalkę, kabinę prysznicową oraz szatnię pracowników.

Zaplecze przebieralniowe koedukacyjne oraz natryskowe i sanitarne męskie, damskie i dla osób niepełnosprawnych – dostęp przez system kabin przebieralniowych – 8szt. z wejścia w systemie ESOK. Przed kabinami szafki depozytowe. Przewidziano 80 szafek typu L na podstawie z ławeczką.

Węzły sanitarne damski i męski usytuować pomiędzy przebieralnią i natryskownią w taki sposób aby były dostępne z obu sąsiednich pomieszczeń oraz połączone z halą basenową jedynie przez natryskownię obejmującą natryski i przestrzeń do suszenia włosów.

- Umywalnie i WC należy zaprojektować oddzielnie dla każdej natryskowni zgodnie z zasadami projektowania

W WC: - 1 miska ustępowa, 1 pisuar i  2 umywalki dla mężczyzn.

- 2 miski ustępowe i  2 umywalki dla kobiet.

Autor Projektu budowlanego winien przewidzieć ilości przyborów zgodne z przepisami.

W natryskowniach - 8 natrysków po 4 na część męską i damską.

Autor Projektu budowlanego winien przewidzieć ilości natrysków zgodne z przepisami.

Zespół przebieralniowo-natryskowy dla niepełnosprawnych - powinien składać się z: korytarza wewnętrznego prowadzącego na basen z którego jest dostęp do: kabiny sanitarno natryskowej wyposażonej w ustęp, natrysk i umywalkę, oraz szatnia z szafkami, miejsce na wózki inwalidzkie oraz kabina do przebierania.

Wyposażenie przebieralni:

-Szafki ubraniowe HPL w kształcie ”L” z zamkiem dostosowanym do systemu na „czip” ESOK oraz ławką.

Przejście na halę basenową musi zostać poprzedzone dezynfekcją stóp oraz kółek wózków inwalidzkich.

C. Kompleks SPA

Kompleks – sauna z przedsionkiem, dostęp dla użytkowników z hali basenowej

Sauna sucha (fińska) – 1 szt. - pojemność 5 osób w pobliżu natryski z wodą ciepłą i zimną. Przedsionek z prysznicem ,,wrażeń”.

Sauna parowa  – 1 szt. - pojemność 4-5 osób, wykończenie mozaika, w pobliżu natryski z wodą ciepłą i zimną. Przedsionek z prysznicem ,,wrażeń”.

D. Pomieszczenia administracyjne, socjalne dla pracowników

Zaprojektować i wykonać niezbędną ilość pomieszczeń dla obsługi części pracowniczej:

- pom. administracyjne

- pom. socjalne: pokój śniadań, szatnia dla pracowników, WC pracowników,

- pom. porządkowe wyposażone w zlew techniczny

Pomieszczenia w piwnicy:

- ewentualne pom. konserwatora

E. Pomieszczenia technologiczne i techniczne

Pomieszczenia technologiczne i techniczne zlokalizować w podpiwniczeniu. Powierzchnię i wysokość pomieszczeń technicznych należy przewidzieć na:

- stację uzdatniania wody,

- pomieszczenie dozowania chloru

- - pomieszczenie dozowania

korektora pH

- pomieszczenie wodomierzy

- rozdzielnię elektryczną,

- pomieszczenie pomocnicze,

- zbiorniki retencyjne wody

| NR POM | NAZWA | POWIERZCHNIA [m2] | POSADZKA | TYP POWIERZCHNI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIWNICA |  |  |  |
| -0,01 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 125,02 | GRES TECHNICZNY | Pg |
| -0,02a | PODBASENIE 1 | 62,39 | GRES TECHNICZNY | Pg |
| -0,02b | PODBASENIE 2 | 233,65 | GRES TECHNICZNY | Pg |
|  | SUMA POWIERZCHNI PIWNICY | 421,06 |  |  |
|  | PARTER |  |  |  |
| 0,01 | STREFA WEJŚCIOWA (HOL) | 59,85 | GRES | Pr |
| 0,02 | WC OGÓLNODOSTĘPNY | 4,07 | GRES | Pu |
| 0,03 | ZESPÓŁ SZATNIOWY DAMSKO-MĘSKI | 58,19 | GRES | Pu |
| 0,04 | UMYWALNIA I WC DAMSKI | 26,38 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,05 | UMYWALNIA I WC MĘSKI | 26,38 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,06 | KOMUNIKACJA | 16,08 | PŁYTKI BASENOWE | Pr |
| 0,07 | ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,62 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,08 | STREFA SPA | 16,66 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,09 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 72,53 | GRES lub PŁYTKI CERAMICZNE | Pg |
| 0,10 | HALA BASENOWA | 730,41 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,11 | POMIESZCZENIE RATOWNIKA | 9,89 | PŁYTKI BASENOWE | Pu |
| 0,12 | MAGAZYN SPRZĘTU PŁYWACKIEGO | 4,80 | GRES | Pu |
| 0,13 | HOL + KOMUNIKACJA | 10,19 | GRES | Pr |
| 0,14 | KOMUNIKACJA | 2,95 | GRES | Pr |
| 0,15 | ZAPLECZE SANITARNE PRACOWNIKÓW | 8,44 | GRES | Pu |
| 0,16 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 8,08 | GRES | Pu |
| 0,17 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW | 4,54 | GRES | Pu |
|  | SUMA POWIERZCHNI PARTERU | 1064,06 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE | 1485,12 |  |  |

#### wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

| Pu | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 902,46 | [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr | POWIERZCHNIA RUCHU | 89,07 | [m 3] |
| Pg | POWIERZCHNIA USŁUGOWA | 493,59 | [m2] |

POWIERZCHNIA NETTO 1485,12 m2

POWIERZCHNIA RUCHU 89,07 m2

Kubatura - ok. 5000 m3 – zgodnie z opracowaną koncepcją.

Powierzchnia zabudowy, całkowita oraz kubatura brutto wg PN-ISO 9836:1997
Powierzchni użytkowa wg PN-70/B – 02365 (budynku użyteczności publicznej nie dotyczy w tym zakresie obowiązek stosowania normy PN ISO 9836:1997)

#### INNE POWIERZCHNIE

Powierzchnia terenu dla realizacji inwestycji: 7495 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego basenu - ok. 1170 m2 – zgodnie z opracowaną koncepcją.

Powierzchnia utwardzeń, parkingi i chodniki: ok. 2000-3000 m2

#### określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

DOPUSZCZA SIĘ PRZEKROCZENIE LUB POMNIEJSZENIE POWIERZCHNI W OBRĘBIE DANEGO POMIESZCZENIA DO 10%, W OBRĘBIE POWIERZCHNI CAŁOSCIOWEJ DO 5%

UWAGA GENERALNA.

Określone w PFU powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i stref użytkowych stanowią wytyczne i minimalny standard oczekiwany przez Zamawiającego. Ostateczną wartość określi projekt techniczny sporządzony przez wyłonionego Wykonawcę

## Wymagania zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia:

### przygotowania terenu budowy;

Teren budowy oznaczony na inwentaryzacyjnej mapie geodezyjnej na działkach nr 445 przy ul. Sportowej w Grodkowie.

Wykonać rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu – budynek WC, niecka otwartego basenu oraz przygotowanie terenu budowy w zakresie:

- zebrania humusu i jego składowanie na terenie budowy lub terenie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonanie wycinki istniejącego drzewostanu kolidującego z budową i z wywozem drewna do 5 km .

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wraz z okrawężnikowaniem.

- Wykonać i uzgodnić we właściwych organach projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

- Uzyskanie pozwolenia od zarządcy dróg i wykonanie wjazdu z ulicy na teren budowy (drogi gminne, powiatowe)

- Wykonać niwelację oraz wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez Zamawiającego na odległość do 5 km z ewentualna możliwością częściowego jej przywozu z uwagi na mały teren budowy.

- Rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z budową

h) Wykonać   zagospodarowanie   terenu   budowy   w   oparciu   o   opracowany   projekt zagospodarowania   terenu   budowy   zatwierdzony   pod   względem   bhp   i   p.poż.   oraz użytkowników obiektów przyległych i Zamawiającego.

i) Z projektowanym wjazdem koliduje hydrant naziemny – konieczne wykonanie jako podziemnego na bazie warunków wydanych przez odpowiedniego gestora sieci

W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzić, co najmniej:

·	ogrodzenie tymczasowe terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

·	wykonanie tymczasowych dróg, wejść i przejść dla pieszych,

·	doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie lub utylizacja
ścieków,

·	oświetlenie tymczasowe terenu budowy,

·	urządzenie składowisk materiałów i urządzeń,

·	zapewnienie łączności telekomunikacyjnej (Internet).

·	urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Wydzielić osobne pomieszczenie na biuro budowy około 20 m2, wyposażone w kserokopiarkę, telefon, fax, Internet dla obsługi pracy nadzoru autorskiego, inwestorskiego i organizowanych narad budowy. Pomieszczenie wyposażyć meblowo w stoły i szafy na dokumenty budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy i dokonywanie jego zmiany w trakcie realizacji powinna odpowiadać aktualnie obowiązującym pismom bhp i p.poż.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Zamawiającym.

### architektury;

Architektura budynku musi nawiązać do otaczającego terenu oraz oddawać charakter obiektu  Elewację  wzbogacić o  elementy okładzin z płytki klinkierowej - zgodnie z załączoną do programu koncepcją.

W pozostałych pomieszczeniach tzw. „suchych” zastosować sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych GK. Obróbki blacharskie i elementy odprowadzania wód deszczowych z dachu z blachy powlekanej.

Nie dopuszcza się zastosowania płyt g-k w pom. „mokrych”

Na hali basenowej zastosować sufit podwieszany systemowy i z barissiolu - przeznaczony do pomieszczeń hal basenowych. W natryskowniach oraz szatniach zastosować sufity przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

UWAGA

Wszelkie elementy stalowe i łączniki znajdujące się w hali basenowej i pomieszczeniach mokrych wykonać ze stali nierdzewnej odpornej na związki wolnego chloru w powietrzu.

Tynki, okładziny i malowanie

- zewnętrzne – nie dotyczy – ściany zewnętrzne z płyt warstwowych. Projektant projektu budowlanego zobowiązany jest do dobrania technologii wykonania ścian w taki sposób aby osiągnąć efekt wizualny z załączonej koncepcji.

b) wewnętrzne – zwykłe cementowo-wapienne z wykonaniem gładzi. Pomieszczenie hali basenowej obłożone na ścianach do wysokości 3,3 m,  płytkami glazurowanymi – według projektu wnętrz - Projektant projektu budowlanego zobowiązany jest do dobrania technologii wykonania ścian.

Pomieszczenia  natryskowni  oraz WC - płytki  glazurowane  do wysokości  h =max. 3,3 m,  w kompleksach przebieralni, saunie, WC, magazynie sprzętu basenowego, pomieszczeniach porządkowych - płytki glazurowane do wysokości ≥2m. Cokoliki cięte z płytek na h=10cm.

Ciągi komunikacyjne oraz halle malowane farbami lateksowymi. Pozostałe pomieszczenia malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi.

c) Sufity podwieszone: systemowe, a na hali basenowej systemowe i z barissolu.

Ślusarka okienna aluminiowa o współczynniku U dla okien zewnętrznych ≤ 0,5 W/m2K (zestaw 3-szybowy) dla całego zestawu (szyba + profil) U≤ 1,1 W/m2K.

Szklenie  dla   pomieszczeń   ogólnodostępnych   bezpieczne  od  wewnątrz.   Podokienniki   z mineralitu     gr.     ≥2cm.       Parapety     z     blachy powlekanej. Kolor profili aluminiowych Ral 9007 - zewnętrzny i wewnętrzny.

Drzwi.

- zewnętrzne aluminiowe U≤1,5W/m2K zaopatrzone w 3 zawiasy, 2 zamki patentowe i samozamykacze. Profile RAL 9007 zewnętrzne i wewnętrzne.

- wewnętrzne w kolorze jasnym do pomieszczeń mokrych, aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym (zgodnie z przepisami) i panelami aluminiowymi. Zamek patentowy. Pozostałe pomieszczenia pełne lub szklane. W zależności od przeznaczenia zaopatrzone w kratki wentylacyjne, blokady, zamki patentowe, samozamykacze. Wszystkie drzwi wewnętrzne wykonać jako aluminiowe (w pomieszczeniach technicznych dopuszczalne drzwi stalowe).

Posadzki - wykonane z okładzin kamieni sztucznych gres antypoślizgowych z zastosowaniem izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach mokrych. Powierzchnie niecki basenu rekreacyjnego wykończone mozaiką szklaną z zastosowaniem fugi epoksydowej. Powierzchnia niecki basenu pływackiego wykończona specjalistyczna folią basenową gr. 1,5mm, zbrojoną włóknem szklanym.

Okładziny ścian w obrębie hali basenowej, natryskowni, WC powiązanych z hala basenową - fuga epoksydowa.

Zastosowana fuga musi być nie tylko chemoodporna ale również posiadająca dopuszczenie do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Z reguły fugi takie oparte są na krzemianach.

Posadzkę na gruncie ocieplać aby osiągnąć wymaganą przepisami izolacyjność cieplną.

Pomieszczenia środków chemicznych - posadzka z płytek kamionkowych chemoodpornych z wyspoinowaniem masą chemoodporną do spoinowania.

Posadzki w kompleksie basenowym (poza halą basenów) wykonać z płytek gres antypoślizgowych. Hala basenów na posadzkach - technologia płytek basenowych np. Buchta lub Floorgress. (wytrzymałość 500kg/m2). W hali basenów spadki do kratek ściekowych liniowych systemowych, fugi epoksydowe. Należy stosować okładziny w następujących klasach antypoślizgowości:

Grupa antypoślizgowości A:

- suche ciągi komunikacyjne

- pojedyncze i zbiorowe garderoby

- pomieszczenia saun i wypoczynku (przeważnie suche).

Grupa antypoślizgowości B

- ciągi kom. nie należące do gr A

- pomieszczenia pryszniców

- strefy urządzeń spryskujących i dezynfekujących

- obejścia basenów

- dno niecki o głębokości mniejszej niż 80 cm ( w strefie dla nie umiejących pływać)

- dno w brodzikach dla dzieci

- Schody prowadzące do wody szerokości max 100cm z obustronnym pochwytem

- drabinki do wody

- drabinki i schody poza niecką basenową

Grupa antypoślizgowości C:

- schody prowadzące do wody

- niecki przejściowe

- pochylone obrzeża niecek

Minimalne spadki posadzek w obrębie pomieszczeń mokrych - 2-3% skierowane w kierunku odwodnień.

W pomieszczeniach biurowych i obsługi o wilgotności względnej mniejszej od 85℅ wykładziny PCV   równoważnej   dla  wykładziny  typu   MAREY   ECKLIPSE   lub   TARKET   MONOLIT   o grubościach 2mm. Wskazane jest wielokolorowe połączenia wykładzin. Wymagany jest projekt kolorystyki wnętrz pomieszczeń w zakresie układu płytek na ścianach i posadzkach oraz malowania wnętrz.

Elementy ślusarskie poręcze, balustrady - stal nierdzewna odporna na działanie wody i chloru o wys. 1,10m.

Uszczelnienia   hydroizolacyjne   -   niecki,   powierzchni   wokół   basenu   i   pomieszczeń mokrych,     ściany    hali     basenowej    wg    technologicznych     rozwiązań     systemowych uniemożliwiającymi przenikanie wilgoci i pary wodnej np. PCI, SCHONOX, SOPRO, Deitermann.

Izolacje akustyczne - wykonać z wełny mineralnej   elewacyjnej o gr. 5 cm na ścianach w wentylatorni.

Przebieralnie, kabiny - wydzielenia prysznicowego, szafki typu L oraz w strefie zmiany obuwia - wykonać systemowe z płyt typu np. HPL z okuciami aluminiowymi, mocowane na stopkach do posadzki i do ścian łącznikami listwowymi systemowymi lub inne równoważne

### konstrukcji;

Warunki gruntowo – wodne.

Budowa geologiczna została rozpoznana 6 otworami do głębokości maksymalnej 6,0 m. W budowie geologicznej występują tutaj czwartorzędowe holoceńskie osady rzeczne oraz osady antropogeniczne i gleby.

W otworach badawczych 1, 3, 4 i 6 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższości 0,2 - 0,3 m. W pozostałych otworach bezpośrednio od powierzchni terenu oraz w otworze 3 na głębokości 0,2 m p.p.t. nawiercono osady antropogeniczne, w postaci nasypów zbudowanych z piasków średnich oraz mieszaniny gleby, cegieł, żwiru, kamieni i pyłu. Miąższość tych gruntów wynosi 0,6 - 0,7 m.

Poniżej gleby i gruntów nasypowych występują osady rzeczne. W otworach 1, 3, 4 i 6 nawiercono pyły, lokalnie ze żwirem i kamieniami. W otworach 3 i 4 miąższość tych gruntów wynosi 0,8 - 1,3 m. W otworach 1 i 6 spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 m p.p.t.

W większości otworów stwierdzono występowanie warstw zbudowanych z glin piaszczystych, lokalnie ze żwirem lub przewarstwionych piaskiem średnim. miąższość tych gruntów wynosi 0,3 - 1,3 m.

W otworach 2, 3, 4 i 5 pod warstwą lin nawiercono warstwy zbudowane z piasków drobnych, piasków średnich na pograniczu piasków drobnych lub przewarstwionych piaskiem drobnym oraz z pospółek, lokalnie z kamieniami. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 6,0 m p.p.t.

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badań stwierdzono występowanie   wody   gruntowej   w   większości  otworów  badawczych.  Woda  ta

występuje w obrębie piasków drobnych i piasków średnich na pograniczu piasków grubych. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny.

Zostało ono nawiercone i stabilizowało się na głębokości 5,0 (otwór 4) - 5,5 (otwór 3) m p.p.t. Minimalna rzędna nawierconego i ustabilizowanego poziomu wód podziemnych wynosi 165,59 m n.p.m. w otworze 3, natomiast maksymalna 166,12 m n.p.m. w otworze 4.

Stan wód podziemnych uznać należy za zbliżony do niskiego, należy liczyć się z możliwością podwyższenia z zakresie 1,0 m.

Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe z betonu o szczelności W2 z zastosowaniem izolacji:

- ciężkiej przeciwwodnej (w przypadku występowania wód gruntowych),

- przeciwwilgociowej powłokowej 2x lub folii kubełkowej,

- cieplnej ze styroduru gr. ≥12 cm

Ściany

- zgodnie z wolę Inwestora - zewnętrzne z płyty warstwowej na konstrukcji stalowej o konstrukcji umożliwiającej osiągnięcie wysokiego współczynnika izolacyjności przegrody (pianka PUR) – zgodnego z aktualnymi przepisami. Konstrukcja przegrody winna być odporna na agresywne środowisko basenowe, w szczególności na podwyższoną wilgotność oraz związki chloru w powietrzu. Konstrukcja przegrody musi być tak dobrana aby uniemożliwić występowanie wykroplenia zarówno na powierzchni jak i w przegrodzie.

Projektant Projektu Budowlanego zobowiązany jest dobrać system ścian w taki sposób aby spełnić wymagania przepisów oraz powyższe wytyczne.

- wewnętrzne nośne cegła wapienno - piaskowa,

- ścianki działowe cegła wapienno - piaskowa gr. 12 cm,

- ścianki działowe szklane w konstrukcji aluminiowej, szkło bezpieczne. Jako obudowę ciągów komunikacyjnych stosować ścianki o wymaganej odporności ppoż.

Niecka basenowa o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewnej. Beton szczelny B30, szczelność W8. Połączenia ściana – płyta denna oraz przerwy w betonowaniu wskazanym w projekcie z taśmami i paskami pęczniejącymi w technologii np. FORBILD. Receptura betonu opracowana przez dostawcę betonu i autoryzowana przez autora projektu. Ściany i posadzka pomieszczeń podbasenia – izolowane termicznie od gruntu.

UWAGA:

Na etapie projektu, rozwiązania należy zaopiniować w PZP w celu późniejszego otrzymania homologacji basenu pływackiego dla potrzeb: rekreacyjnych, szkolnych zajęć sportowych, treningów i zawodów lokalnych, opartych na ręcznym pomiarze czasu, bez zastosowania płyt kontaktowych.

Kondygnacja piwniczna – obejmująca podbasenie i inne pomieszczenia techniczne wykonać na płycie dennej żelbetowej, ściany żelbetowe, stropy żelbetowe, słupy nośne i rygle żelbetowe w ścianach.

Dźwigary dachowe proste i płatwie – zgodnie z wolą Zamawiającego  - stalowe - z zastosowaniem elementu nośnego odpornego na wilgoć i korozje.

Konstrukcja systemowa, winna być odporna na agresywne środowisko basenowe, w szczególności na podwyższoną wilgotność oraz związki chloru w powietrzu.

Konstrukcja pokrycia dachowego – z zastosowaniem elementu nośnego odpornego na wilgoć i korozje blachy trapezowej powlekanej z zastosowaniem paroizolacji, ocieplenia o grubości umożliwiającej uzyskanie wysokiego współczynnika izolacyjności przegrody (pianka PUR), pokrycie z foli termozgrzewalnej dwuwarstwowej.

Mocowanie wełny i izolacji poprzez klejenie. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

Konstrukcja przegrody winna być odporna na agresywne środowisko basenowe, w szczególności na podwyższoną wilgotność oraz związki chloru w powietrzu. Konstrukcja przegrody musi być tak dobrana aby uniemożliwić występowanie wykroplenia zarówno na powierzchni jak i w przegrodzie.

### instalacji;

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania są wytyczne do projektowania instalacji uzdatniania wody basenowej dla kompleksu wodno - rekreacyjnego.

Dane wyjściowe:

Jednym z najistotniejszych elementów potrzebnych do prawidłowego procesu uzdatniania wody w basenie jest jakość wody świeżej (surowca) doprowadzonej z sieci wodociągowej. Niniejsza stacja uzdatniania wody powinna być zaprojektowana dla wody spełniającej wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowiązującym prawem. Wejście na halę basenową dla osób korzystających z pływalni w tym osób niepełnosprawnych jest dozwolone tylko i wyłącznie po skorzystaniu z urządzeń do natryskowej dezynfekcji stóp oraz mobilnych urządzeń natryskowych dla dezynfekcji kół wózka inwalidzkiego. W razie konieczności wejścia na halę basenową bezpośrednio z zewnątrz (np.: personelu technicznego, służb sanitarnych itp.), wejście jest możliwe tylko w obuwiu zmiennym, ewentualnie w ochraniaczach zakładanych na obuwie. Wymóg ten dotyczy zarówno użytkowników pływalni jak i personelu pływalni.

Warunki higieniczne krytej pływalni.

Warunki obowiązujące personel:

- Utrzymanie w stanie czynnym urządzeń do dezynfekcji nóg.

- Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie (wg przepisów i zaleceń lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej).

- Mycie i dezynfekowanie basenu, w czasie przerwy technologicznej (co najmniej raz w roku).

- Mycie codzienne obrzeża basenu (linii styku wody ze ścianami niecki) i dezynfekowanie raz w tygodniu rynien przelewowych.

- Codzienne mycie posadzek i ścian w pomieszczeniach natryskowni oraz przebieralniach.

- Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń - wg zaleceń firm specjalistycznych. Warunki obowiązujące użytkowników

- Korzystanie z WC przed natryskami i przed wejściem na basen.

- Mycie się pod natryskiem.

- Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości.

- Dezynfekowanie nóg przed wejściem na basen.

- Nie korzystanie z basenu bezpośrednio po jedzeniu lub przez osoby silnie rozgrzane.

- Zwracanie uwagi na małe dzieci i osoby starsze.

- Utrzymywanie czystości na terenie basenu.

- Zastosowanie się do poleceń instruktora i personelu.

- Zapoznanie się z regulaminem obiektu.

Charakterystyka basenu:

Obiekt będą obsługiwały niezależne stacje uzdatniania wody.

Powinno się przewidzieć następujące stacje dla obiegów wody: – basen sportowy – obieg nr 1, wanny z hydromasażem obieg nr 2,  basen rekreacyjny – obieg nr 3.

Opis technologii uzdatniania:

Stacje powinny działać w obiegu zamkniętym wg następującego schematu:

Woda ze zbiornika retencyjnego będzie pobierana przez pompy obiegowe. W godzinach, kiedy basen nie jest użytkowany (np. w nocy) dopuszcza się pracę stacji uzdatniania tylko jedną pompą obiegową w celu obniżenia kosztów eksploatacji pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia się właściwości fizykochemicznych wody w basenie. Możliwość pracy stacji uzdatniania z jedną pompą obiegową jest ściśle zależna od obciążenia basenu, jakości wody wodociągowej i będzie ustalona podczas pierwszych miesięcy pracy obiektu. Pompy obiegowe powinny być zintegrowane z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia chroniąc w ten sposób pompy oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem. Woda z pomp będzie tłoczona do filtrów ciśnieniowych.

Przed filtrami dawkowany będzie koagulant w celu osiągnięcia jak najbardziej optymalnego procesu filtracji. Dawka koagulantu powinna zawierać się w przedziale od 0,5 do 1 ml na każdy m3 wydajności instalacji. Dawka ta może być skorygowana w oparciu o kartę katalogową producenta koagulantu oraz klarowność wody w niecce. Odpowiednią klarowność wody można określić obserwując dno niecki z plaży basenu – w najgłębszym punkcie niecki dno jest wyraźnie widoczne. Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z zanieczyszczeń stałych w filtrach ciśnieniowych. Należy zaprojektować filtry posiadające wielowarstwowe złoże piaskowe o wysokości min. 1,0 m. Płukanie filtrów powinno odbywać się nie rzadziej niż 3 x w tygodniu i będzie przeprowadzane w czasie, kiedy basen nie jest udostępniany użytkownikom. Woda do płukania filtrów będzie pobierana ze zbiornika retencyjnego, oznacza to, że filtry płukane będą wodą technologiczną. Dodatkowo dla filtrów od 1400 mm należy zastosować dmuchawę powietrza (wentylator bocznokanałowy) wspomagającą płukanie złoża filtrów.

Po przefiltrowaniu woda tłoczona będzie na wymiennik ciepła, gdzie następuje jej podgrzanie do wymaganej temperatury. Należy zastosować wymienniki ciepła dobrane do parametrów czynnika ciepła (wysoki, niski).

Po podgrzaniu do wody dawkowany będzie korektor pH oraz środek dezynfekcyjny w postaci płynnego podchlorynu sodu. Dezynfekcję wody należy wspomagać dwutlenkiem chloru wytwarzanym na miejscu w dedykowanym generatorze. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne stężenie wolnego chloru w wodzie powinno wynosić od 0,3 do 0,5 mg Cl/l. Ze względu na zasadowy odczyn podchlorynu sodu, korektor pH musi mieć odczyn kwaśny, aby utrzymać wodę w basenie w wymaganym zakresie pH 7,2 - 7,6. Do korekcji pH przewiduje się dawkowanie do obiegu korektora pH kwasu siarkowego (stężenie 35 – 50%). Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidłowych stężeń tych chemikaliów w wodzie basenowej powinien czuwać automatyczny system kontrolno–pomiarowy, który bezpośrednio będzie sterował pompkami dozującymi chemikalia. Uzdatniona woda basenowa będzie doprowadzona do niecki basenu w dnie niecek.

Niewielka część uzdatnionej wody obiegu I kierowana jest do brodzików służących do płukania stóp. Brodziki te umiejscowione będą przed wejściem na halę basenową. Minimalna ilość wody doprowadzonej do brodzików powinna zapewniać jedną wymianę objętości brodzika w ciągu godziny. Woda z brodzików odprowadzona zostanie do kanalizacji. Całość wody cyrkulacyjnej z niecki odprowadzona będzie poprzez rynny przelewowe skąd trafia z powrotem do zbiornika retencyjnego. Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody wodociągowej, na którym zostały zaprojektowane wodomierze oraz zawory elektromagnetyczne sterowane przez poziomomierze zabudowane w zbiornikach retencyjnych automatykę basenową. Rurociągi uzupełniające wodę do obiegu będą podłączone bezpośrednio do zbiorników retencyjnych z zachowaniem przerwy technologicznej uniemożliwiającej cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody wodociągowej – zabezpieczenie AB (przerwa powietrzna z przelewem) wg PN-B-01706/Az1:1999. Dodatkowo w celu zniwelowania zapotrzebowania na wodę oraz ilości wód popłucznych odprowadzanych do kanalizacji, należy przewidzieć w projekcie stację odzysku wód popłucznych wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Najważniejsze urządzenia stacji:

Zbiorniki retencyjne (wykonane z żelbetu lub tworzywa).

W stacji zbiorniki można zainstalować w przestrzeni między nieckami. Należy pamiętać o tym,

aby wysokość czynna tych zbiorników umożliwiała swobodny spływ wody z kanałów bocznych

basenów.

Po stronie branży technologicznej powinny znajdować się wszystkie rurociągi, przyłącza

i elementy sterowania zabudowane w zbiornikach.

Układy uzupełniania wody w obiegach.

Stacje uzdatniania wody należy wyposażyć w układ uzupełniania wody zabudowany przy zbiornikach retencyjnych. W skład kompletnego układu uzupełniania wchodzić powinny:

- Komplet kulowych zaworów odcinających

- Filtr wstępny siatkowy

- Konduktometryczne sondy pomiarowe (w droższej wersji czujniki ultradźwiękowe lub przetworniki ciśnienia)

- Elektrozawór (z cewką) lub zawór z napędem silnikowym

- Urządzenia sygnalizacji dźwiękowej (alarm przepełnienia zbiornika) Przy montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie przerwy pomiędzy końcówką rurociągu wody wodociągowej, a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w zbiorniku – zachowanie zabezpieczenia AB (przerwa powietrzna z przelewem) wg PN-B-01706/Az1:1999.

- Zabezpieczający układ zawór antyskażeniowy

UWAGA

Nie zastosowanie się do ww. normy może spowodować skażenie wody w wodociągu!

Układ uzupełniania wody mierzy następujące stany wody w zbiorniku:

- Alarm max: włączenie sygnału alarmowego przepełnienia zbiornika

- Poziom max: zamknięcie zaworu uzupełniania wody

- Poziom min: otwarcie zaworu uzupełniania wody

Alarm  min:  włączenie  sygnału  alarmowego  opróżnienia  zbiornika,  wyłączenie  pomp obiegowych w celu ich zabezpieczenia przed sucho –biegiem.

UWAGA: Wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi nastąpić automatycznie wyłączenie pomp dozujących chemikalia basenowe oraz układu podgrzewania wody !

Za pojemność użytkową zbiornika uważa się przedział pomiędzy poziomem „poziom max”, a „poziom min”. Przedział pomiędzy „poziom min”, a „alarm min” to zapas wody pozwalającej na wypłukanie filtra. Przedział pomiędzy „poziom max”, a „alarm max” to bufor pozwalający na przechwycenie wody z przelewów wypartej przez użytkowników lub spływającej z rynien przelewowych po zatrzymaniu instalacji (wyłączeniu pomp obiegowych)

Pompy obiegowe.

Zainstalować pompy obiegowe zintegrowane z filtrami wstępnymi.

Filtry ciśnieniowe

Każdy z obiegów wyposażony będzie w co najmniej 1 pośpieszny filtr ciśnieniowy. Każdy z filtrów będzie posiadał wielowarstwowe piaskowe złoże filtracyjne o wysokości min. 1,0 m, dno dyszowe, właz, tablicę manometryczną i króćce technologiczne.

UWAGA:

Filtry należy dostarczyć przed zamknięciem otworu montażowego.

Uzgodnić z harmonogramem prac budowlanych.

Wysokość stacji uzdatniania powinna zapewniać możliwość swobodnego zasypania filtrów 2700 mm. Wysokość podbasenia max. 2500 mm.

Dozowanie chemikaliów basenowych.

Każdy z obiegów powinien być wyposażony w urządzenie kontrolno – pomiarowe do pomiaru wody basenowej: pomiar stężenia wolnego chloru, odczyn pH oraz wartości potencjału Redox. Urządzenia pomiarowe powinny sterować membranowymi pompkami dozującymi poprzez przewody zasilające 230V (tzw. Sterowanie długością impulsu) lub przewodem sterującym. Stacje dozujące dodatkowo powinny być połączone elektrycznie z automatyką basenową w ten sposób, że postój stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujących. Niezależnie od zaprojektowanego układu automatycznego ze względów bezpieczeństwa codziennie przed udostępnieniem basenu użytkownikom obsługa winna dokonać dodatkowo pomiaru stężenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za pomocą fotometru. Pomiar taki należy dodatkowo powtórzyć po 6 h oraz po każdej zgłoszonej przez użytkowników uwadze odnośnie pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojów kąpielowych itp. Wodę do analiz należy pobierać bezpośrednio z niecki basenu z głębokości 30 cm licząc od powierzchni lustra wody. Zapis na temat dodatkowych pomiarów należy bezwzględnie umieścić w instrukcji użytkowania instalacji uzdatniania wody.

Stacja odzysku wody popłucznej.

Należy zastosować stację ultrafiltracyjną odzysku wód popłucznych wytwarzanych w procesie płukania filtrów projektowanych obiegów wody. Membrana ultrafiltracyjna stacji to asymetryczna membrana półprzepuszczalna, wykonana z bardzo wysoką precyzją z materiału PVDF (polifluorekvinilydenu) o wielkości porów od jednej tysięcznej do jednej dziesiątej mikrona. PVDF to termoplastyczny polimer fluorowy, który posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne, cieplne i elektryczne wraz z wysoką odpornością chemiczną. Stacja UF musi być wyposażona w system automatycznego dozowania preparatu, służącego do koagulacji wody i umożliwiającego odfiltrowywanie z niej koloidalnych związków. W ramach systemu urządzenie wyposażone powinno być również w automatykę dozowania środków chemicznych koniecznych do płukania membran. Stacja musi stanowić kompaktowe urządzenie z membranami ultra filtracyjnymi o dokładności 0,01 – 0,1 µm. Takie membrany ultrafiltracyjne umożliwiają odfiltrowanie z wody wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i chemicznego, a nawet bakterii i innych mikroorganizmów zmniejszając tym możliwość ich wtórnego rozwoju. Taka dokładność membran ultrafiltracyjnych umożliwia dodatkowo redukcję zabarwienia wody oraz eliminację jej zapachu. Stacja musi być w pełni automatyczną stacją, która posiada możliwość zdalnego monitoringu oraz ogranicza konieczność bieżącej obsługi. Praca stacji powinna być ściśle powiązana z pracą sterownika basenowego.

Funkcje podstawowe sterownika :

- kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametrów,

- kontrola przepływów wody,

- kontrola ciśnienia pracy ultrafiltracji,

- sterowanie automatycznym procesem płukania układu ultrafiltracji,

- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody,

- płynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku,

- tryb programowania harmonogramu płukań przy zastosowaniu automatycznych zaworów płuczących w układach filtracyjnych,

- raportowanie i ostrzeganie o błędach,

- sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny),

- prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń,

- prowadzenie pomiarów temperatury wody przefiltrowanej.

Rozdział wody odzyskanej musi być realizowany w sposób automatyczny, przy współpracy z zaworami sztangowymi, zainstalowanymi w układach filtracyjnych oraz z czujnikami poziomu wody w zbiornikach przelewowych. W skład wyposażenia stacji powinno wchodzić min.:

- membrany ultrafiltracyjne

- pompa obiegowa

- pompa regeneracji

- prefiltry

- sondy i czujniki peryferyjne

- wodomierze

- układ sprężonego powietrza

- elektrozawory

- pompy dozujące chemię

- zbiornik wody czystej

- armatura i kształtki

Wymiar stacji nie powinien przekraczać 2,5x1m i wys. 2m.

Automatyka.

Należy zastosować automatykę dozowania środkach chemicznych. Automatyka basenowa musi badać zawartość chloru wolnego, związanego i całkowitego, potencjał Redox oraz wartość pH w wodzie każdego obiegu i korygować je dozując środki automatycznie ze zbiorników chemii. Sterownik główny wraz z zaprogramowanymi modułami musi obsługiwać wszystkie układy filtracyjne oraz współdziałać ze sterowaniem stacji odzysku wód popłucznych. Automat musi stanowić kompletny system kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesów stacji uzdatniana wody basenowej oraz wyposażenia niecek włącznie ze strefą Spa i spełniać jednocześnie rolę zabezpieczeń elektrycznych wszystkich urządzeń elektrycznych którymi steruje. Całe wyposażenie szafy sterująco-zasilającej musi być oparte jest na podzespołach automatyki przemysłowej. Podstawowa obsługa sterownika musi być realizowana za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej min. 5,7” który da dostęp do wszystkich ustawień programu sterującego. Wyświetlacz dotykowy powinien mieć rozdzielczość min. 640x480 pikseli oraz powierzchnię widoczną min. 110x80mm. System operacyjny powinien być oparty na platformie Windows CE. Wyświetlacz musi mieć od strony zewnętrznej ochronę klasy IP65 i musi być wyposażony w porty komunikacji Ethernet, USB 2.0 oraz porty systemowe. Dodatkowo należy umożliwić zintegrowanie z nim zdalnego pulpitu sterowniczego, który umożliwi zdalny dostęp do samego sterownika oraz wszystkich jego funkcji.

Zakres min. realizowanych funkcji automatyki:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych – tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola przepływów wody – przepływy pomiarowe, przepływy główne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- automatyka napełniania zbiornika przelewowego przed regeneracją złoża filtra,

- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku popłuczyn - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- zabezpieczenie układu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji zasilającej,

- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody basenowej,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar i kontrola potencjału Redox,

- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm) wolnego, związanego i całkowitego,

- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji,

- prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń,

- eksportowanie wyników pomiarowych do plików MS Office,

- możliwość blokady panelu startowego dla ograniczenia dostępu osób niepowołanych.

Minimalne funkcje dodatkowe sterownika:

- sterowanie oświetleniem podwodnym,

- sterownie atrakcjami basenowymi – tryb ręczny-automatyczny (program), praca czasowa, sekwencyjna, blokada włączników PN,

- sterowanie urządzeniami w strefie Spa - sauna sucha, łaźnia parowa (kontrola temperatury, wilgotności, świetlenia, programowanie czasów pracy automatycznej sauny, tryb ręczny).

Sterownik musi być wyposażony w komplet sond pomiarowych, filtrów wody pomiarowej, elektrozaworów bez-napięciowo zamkniętych, czujników peryferyjnych i okablowanie wszystkich odbiorników elektrycznych.

Wymienniki ciepła.

Należy zastosować wymienniki ciepła dobrane do parametrów czynnika ciepła (wysoki, niski).

Atrakcje basenowe.

Baseny rekreacyjny należy  wyposażyć  w atrakcje  – np. gejzery, ławki lub leżanki masażowe – lokalizacja i szczegółowy dobór atrakcji na etapie projektu budowlanego. Czas pracy atrakcji powietrznych należy przewidzieć na max 10 min., potem powinna nastąpić przerwa min. 10 min. Należy przewidzieć możliwość sterowania atrakcjami w taki sposób, aby pracowały na przemian i posiadały sterowanie przez komputer. Dokładna lokalizacja oraz dobór atrakcji na etapie Projektu Budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Rurociągi i armatura.

Przewody wody technologicznej w obrębie pomieszczeń technicznych i innych z możliwością dostępu, należy wykonać z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia. Wszystkie rury, kształtki, armatura oraz pozostałe elementy rurociągów wody basenowej powinny być przystosowane do pracy z wodą basenową i należy je wykonać z rur, kształtek PVC odpornych na ciśnienie nie mniejsze niż 10 barów. Przyłącza rurociągów wody basenowej w obrębie wymienników ciepła należy wykonać ze stali nierdzewnej, PP lub PVC odpornego na pracę w temperaturze do 70°C. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być odporne na działanie chloru. Wszystkie rurociągi należy zamontować na stalowych (ocynkowanych lub nierdzewnych) konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe tłumiki drgań. Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie rurociągów nie odbywało się w temperaturze poniżej +5°C.

Dane na temat bezpieczeństwa.

Składowanie i stosowanie surowców i chemikaliów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( Dz. U. Nr 21, poz. 73 z dnia 27.10.1994r.). Transport i przygotowanie chemikaliów dla potrzeb instalacji wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, fartuchy, maski) i odpowiednie narzędzia (29n. pompy ręczne do przetłaczania cieczy). Dostawa chemikaliów od strony dojazdu technicznego poprzez podnośnik dźwigowy na poziom podbasenia.

Granice opracowania:
Wod.-kan.:

W zakresie styku z instalacją wodociągową granica przebiega na przyłączach w pobliżu zbiorników wyrównawczych oraz instalacji zasilającej pomieszczenia dozowania chemii (natrysk bezpieczeństwa, zlew techniczny).

W zakresie styku z instalacją kanalizacji sanitarnej granica przebiega na przyłączach w posadzce pomieszczeń technicznych oraz na odprowadzeniu wód po płukaniu filtrów (w razie wyłączenia instalacji odzysku wód popłucznych) oraz płukaniu membran filtracyjnych stacji odzysku wód popłucznych. Projekt technologii uzdatniania wody basenowej nie będzie obejmował swym zakresem kratek ściekowych w obrębie plaży basenów, szatni i innych pomieszczeń, natomiast obejmuje swym zakresem odpływy rynien przelewowych.

C.O.

W zakresie styku z instalacją ciepła technologicznego granice przebiegają na króćcach wymienników ciepła po stronie wody grzewczej. Wymienniki, układy sterowania temperaturą wody basenowej, czujniki temperatury po stronie wody basenowej zapewni wykonawca technologii uzdatniania wody. Układy sterowania temperaturą należy powiązać z automatyką basenową. Zawory regulacyjne po stronie wody grzewczej po stronie wykonawcy C.O.

Instalacje elektroenergetyczne.

W zakresie instalacji elektrycznych granica przebiega na listwach zaciskowych szaf zasilająco-sterujących. W pomieszczeniu ratownika można zainstalować komputer z oprogramowaniem służący do sterowania atrakcjami wodnymi. Pomieszczenie ratownika należy połączyć z automatyką basenową za pomocą interfejsu komunikacyjnego z wykorzystaniem protokołu RTU.

Architektura i konstrukcja.

Branża budowlana: zagadnienia związane z konstrukcją niecek basenowych, fundamentów, zbiorników retencyjnych oraz system uszczelnień poza zakresem projektu technologii uzdatniania wody.

Reflektory podwodne, elementy ozdobne atrakcji i inne wyposażenie w basenach według rozwiązań systemowych – dobór na etapie projektu wykonawczego.

Wytyczne branżowe.

Pomieszczenia dozowania chemikaliów – dotyczy branż architektury, C.O., wod.-kan., wentylacji.

Pomieszczenie dozowania chemikaliów – pomieszczenie dozowania korektora pH, pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu.

Pomieszczenie dozowania korektora pH oraz podchlorynu sodu muszą zostać wyposażone zgodnie z Dz. U. Nr 21, poz. 73 z dnia 27.01.1994r. , dotyczy to m.in. :

Branża wod.-kan.: pomieszczenie korektora pH, podchlorynu sodu należy wyposażyć w wspólną umywalkę chemoodporną z zainstalowanym pod nią zaworem czerpalnym za złączką do węża oraz kratkę ściekową. Zbiorniki chemii basenowej należy umieścić w bezodpływowych pojemnikach wychwytujących lub wykonać w pomieszczeniach odpowiednie niecki bezodpływowe z okładziną ceramiczną. Należy dodatkowo zainstalować przynajmniej jeden wspólny dla pomieszczeń natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczeństwa), służący do obmycia całego ciała oraz miejsce do przemywania oczu.

Branża wentylacji: pomieszczenie korektora pH, i podchlorynu sodu muszą posiadać wentylację mechaniczną i grawitacyjną, minimalna ilość wymian: 5 na godzinę. Minimalna temperatura w pomieszczeniach to +5°C, maksymalna +25°C. Jeśli podgrzewanie będzie odbywało się za pomocą grzejników to należy uwzględnić wymóg minimalnej odległości grzejnika od zbiorników chemikaliów, która wynosi 1m.

Branża   budowlana:   posadzki   pomieszczeń   chemikaliów   należy   wykonać   z   materiału kwasoodpornego   (najlepiej   wykładziny   ceramicznej) umożliwiającego   łatwe   zmywanie. Ewentualne okna w pomieszczeniach podchlorynu sodu muszą posiadać zaciemnienie – podchloryn sodu jest światłoczuły.

Konstrukcja i architektura.

Należy zapewnić drogę montażową dla filtrów basenowych .

Urządzenia pompowe do techniki basenowej oraz wentylatory powietrza dla atrakcji mogą wytwarzać hałas o poziomie dochodzącym do 75-86 dB. W razie konieczności należy przewidzieć wygłuszenie/odizolowanie dźwiękowe pomieszczeń od innych pomieszczeń.

Branża wod. – kan. :

Parametry wody wodociągowej muszą spełniać wszelkie normy i przepisy  zgodnie z obowiązującym prawem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zakłada się, że filtry basenowe płucze się nie rzadziej, niż 3 x w tygodniu. Płukanie będzie odbywało się tuż po zamknięciu basenu w godz. 22:00 –  08:00. Należy wykonać przyłącza wod.–kan., wg pkt. „Granice opracowania projektu”.

Branża ciepła technologicznego.

Należy  powiązać  układ  sterowania  technologii i  C.O.  w  taki  sposób,  że  w  przypadku wyłączenia pomp obiegowych (zamierzonego lub awaryjnego) zostaje odcięty dopływ czynnika grzewczego do wymienników. Ma to na celu zabezpieczenie instalacji wody basenowej przed nadmiernym wzrostem temperatury. Automatyka basenowa będzie przekazywać sygnał do regulatorów temperatury. Przewody sygnałowe wykona dostawca technologii basenowej wg zaleceń branży ciepła technologicznego.

Branża elektryczna.

Szafy zasilające będą znajdować się w pomieszczeniu technicznym. W rozdzielni należy zaprojektować i wykonać ochronę przeciwpożarową zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz ochronę przepięciową i uziemienie. Ponadto zaprojektować właściwe oświetlenie pomieszczeń zgodnie z PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”.

Branża wentylacji.

W pomieszczeniach chemikaliów należy wykonać wentylację wg wymagań Dz. U. Nr 21, poz. 73 z dnia 27.01.1994r. (pkt.14.1 niniejszego opracowania).

Ponadto należy przewidzieć wentylację pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody oraz podbasenia, aby podczas pracy pomp i innych urządzeń elektrycznych temperatura pomieszczeń nie przekraczała +25°C.

WENTYLACJA – wytyczne wykonania

Wymagania, jakie powinna spełniać instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu:

Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt będzie łączył ze sobą funkcje rekreacyjne i sportowe. Poszczególne elementy obiektu takie jak np. zespół basenów rekreacyjnych czy część socjalna, muszą więc mieć charakter uniwersalny, elastycznie dostosowujący się do bieżących potrzeb. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien więc uwzględniać uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu. Instalacja ta powinna być zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzględnieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. Należy przez to rozumieć zastosowanie rozwiązań o możliwie wysokiej efektywności energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, należy zastosować instalację umożliwiającą bieżące dostosowywanie jej wydajności do aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawierać obliczenia potwierdzające zasadność rozwiązań przyjętych w projekcie.

Projekt w sposób szczególny powinien uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Pomieszczenia basenowe:

a.) Obliczenia dotyczące wymaganych wydajności powietrza i wymaganej mocy cieplnej i chłodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń basenowych należy przeprowadzić przy następujących założeniach:

- wilgotność względna powietrza -      55 do 60%

- temperatura powietrza -        30°C

- temperatura wody w pływalni - basenie sportowym -        25°C ÷ 28°C

- temperatura wody w basenach rekreacyjnych - 28°C ÷ 30°C

- Instalacja klimatyzacyjna w okresie użytkowania pomieszczeń basenowych powinna zapewnić w nich stałe, zadane warunki klimatu niezależnie od parametrów powietrza zewnętrznego oraz niezależnie od frekwencji kąpiących się osób i od stopnia wykorzystania atrakcji wodnych.

- W pomieszczeniach basenowych należy zastosować wentylację rozcieńczającą. Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń i zróżnicowanych pod względem zysków wilgoci oraz zysków i strat ciepła obszarów tych pomieszczeń, należy wyznaczyć na podstawie bilansów ciepła i wilgoci, sporządzonych niezależnie dla tych pomieszczeń i obszarów. Dystrybucja powietrza w tych obszarach powinna być dostosowana do ich potrzeb. W uzasadnionych przypadkach należy zastosować odrębne instalacje klimatyzacyjne zarówno dla poszczególnych pomieszczeń basenowych jak i dla opisanych wyżej odrębnych obszarów tych pomieszczeń. Analizę należy przeprowadzić niezależnie dla okresu lata i zimy.

- Przy wyznaczaniu zysków wilgoci z niecek basenowych należy uwzględnić określone przez technologa różne temperatury wody w poszczególnych nieckach.

Przy wyznaczaniu zysków wilgoci od atrakcji wodnych należy uwzględnić określony przez technologa współczynnik jednoczesności funkcjonowania tych atrakcji.

e)	Przy wyznaczaniu wydajności instalacji wentylacyjnej dla celów grzewczych i
chłodniczych należy uwzględnić ograniczenia temperatury nawiewanego powietrza do zakresu
pomiędzy 22 a 45°C.

f)	Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić minimum 50 m3/h powietrza zewnętrznego dla
każdej osoby przebywającej w pomieszczeniu basenowym, a w przypadku aktywnych
funkcji sportowych (treningów, zawodów pływackich) 100 m3/h dla każdego zawodnika.
g) Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza w całej
objętości pomieszczenia basenowego (w tym również w zamkniętych przestrzeniach nad
sufitami podwieszonymi i nad innymi elementami wykończeniowymi), nie dopuszczając
do tworzenia się zastoin powietrza.

h) System dystrybucji powietrza powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem kurtyn powietrznych, chroniących okna zewnętrzne przed kondensacją na nich pary wodnej, oraz z uwzględnieniem konieczności wzmożonego ruchu powietrza w okolicach elementów konstrukcyjnych, narażonych na przemarzanie.

i) Do klimatyzacji pomieszczeń basenowych należy zastosować specjalistyczne centrale klimatyzacyjne. Przeznaczenie zastosowanych central do klimatyzacji pomieszczeń basenowych powinno być potwierdzone w deklaracji zgodności przez ich producenta.

UWAGA:

Zamawiający będzie wymagał, aby proponowane w projekcie typy central były w przeciągu ostatnich 5-ciu lat zastosowane w minimum jednym obiekcie basenowym o podobnej wielkości na terenie Polski i otrzymały pozytywną opinię użytkowników tych obiektów po minimum rocznej eksploatacji.

j) Wymagania techniczne dla zastosowanych basenowych central klimatyzacyjnych

- Temperaturowa sprawność bloku odzysku ciepła z usuwanego powietrza - minimum 80% dla toru nawiewnego przy temperaturze zewnętrznej -20°C.

- Możliwość częściowej recyrkulacji powietrza, przy czym udział powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego zmieniany automatycznie, zależnie od potrzeb osuszania i wentylacji.

- Możliwość niezależnej realizacji funkcji osuszania i ogrzewania (chłodzenia) hali basenowej.

- Precyzyjna płynna regulacja temperatury i wilgotności powietrza w hali basenowej. Dostępna dla użytkownika możliwość bieżącego odczytu wartości nastawionych i zmierzonych tych parametrów oraz dostępna dla użytkownika możliwość zmiany ich nastaw w określonym zakresie.

- W razie konieczności zastosowania dodatkowej chłodnicy powietrza możliwość jej sterowania łącznie z centralą klimatyzacyjną za pomocą spójnego systemu.

- W razie konieczności zastosowania kilku odrębnych central klimatyzacyjnych, obsługujących halę basenową możliwość skomunikowania ze sobą automatyki tych central w celu optymalizacji pracy całego systemu.

- Funkcja redukcji wydajności centrali, uruchamiana automatycznie, gdy nie jest potrzebna wydajność nominalna, przy czym centrala powinna umożliwić ustawienie niezależnych wartości nastaw wydajności i nominalnej i dyżurnej, optymalnych dla przedmiotowego obiektu.

- Funkcja elektronicznej regulacji wydajności, umożliwiająca dostosowanie sprężu dyspozycyjnego centrali do strat przepływu powietrza w instalacji.

- Funkcja umożliwiająca wytworzenie podciśnienia w hali basenowej, niezależnie od trybu pracy centrali (zarówno podczas pracy z powietrzem zewnętrznym, jak i w recyrkulacji).

- Odporność komponentów wewnętrznych centrali na agresywne działanie wilgotnego powietrza i związków chloru.

- Rozwiązania techniczne, eliminujące kondensację pary wodnej na konstrukcyjnych i ruchomych elementach centrali oraz wewnątrz ścianek zewnętrznych i wewnętrznych. Zamawiający będzie wymagał opinii użytkowników tego typu urządzeń.

Zaplecza szatniowo - sanitarne:

- Dla pomieszczeń szatni powinna być zastosowana wentylacja nawiewno-wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wyłącznie powietrzem zewnętrznym) z zastosowaniem urządzeń z odzyskiem ciepła z usuwanego powietrza.

- Wentylacja szatni powinna zapewnić minimum 4 wymian powietrza w ciągu godziny.

- Dla pomieszczeń WC powinna być zastosowana wentylacja mechaniczna wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracująca w sposób ciągły przez całą dobę. Wydajność instalacji nie mniej, niż 50 m3/h na jedną kabinę.

- Dla pomieszczeń natrysków należy zastosować instalację wentylacyjną pomieszczeń natrysków wspólną z instalacją wentylacyjną szatni. Należy zastosować centralę wentylacyjną przystosowaną do wentylacji pomieszczeń wilgotnych (nie dopuszcza się stosowania central z wymiennikami regeneracyjnymi).

Przewody wentylacyjne i izolację cieplną należy wykonać w sposób eliminujący kondensację w nich pary wodnej.

Podbasenie, pomieszczenia wentylatorni, stacji uzdatniania wody, pomieszczenia reagentów chemicznych .

Dla pomieszczeń technicznych należy zastosować wentylację mechaniczna, nawiewno-wywiewną, bez recyrkulacji.

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i technologii basenowej należy przewidzieć dwie pompy ciepła powietrze-woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia na zewnątrz oraz wspomagający system grzewczy oparty na kotle gazowym o mocy 60kW. Pompy ciepła w wykonaniu dwustopniowym (dwusprężarkowym) z podziałem mocy 50/50% i dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi oraz z rewersyjnym rozmrażaniem.

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej źródłem ciepła będzie jedna pompa ciepła powietrze-woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia na wspomagana awaryjnym elektrycznym system grzewczy opartym na grzałkach zamontowanych w zasobnikach C.W.U..

Efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów oraz pyłów emitowanych przy produkcji energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych.

Przewiduje się że źródło ciepła

dostarczać będzie ciepło dla zasilania odbiorników zgrupowanych w następujących obiegach :

·	Instalacja ogrzewania podłogowego

·	Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

·	Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania podgrzewaczy C.W.U.

·	Instalacja ciepła technologicznego dla zasilania wym. basenowych basenów wewnętrznych.

-Instalację technologiczną węzła wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenie oraz wytycznymi gestora.

Projekt podlega uzgodnieniu przez gestora sieci.

-Przed przekazaniem do eksploatacji instalację należy dokładnie wyregulować, dokonać rozruchu

-Stosować materiały i urządzenia posiadające aprobatę techniczną i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I CIEPŁEJ WODY.

Rurarz i osprzęt z mwidzateriałów odpornych na wilgoć. Całość rurażu instalacji wodnokanalizacyjnej i ciepłej wody winna być zabudowana (niewidoczna). Osprzęt łazienkowy:

- muszle WC „wiszące” na stelażach z ukrytym (podtynkowym) zbiornikiem spłukującym, umywalki z półpostumentem, brodziki natryskowe w zapleczach socjalnych z kabinami natryskowymi. Kabina o konstrukcji aluminiowej typ HPL

- wyposażenie sanitariatów dla inwalidów specjalistyczne z kompletem osprzętu wykonanego ze stali nierdzewnej.

Armatura łazienkowa o wykończeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektów publicznych (wandaloodporna) z czasowymi wyłącznikami dla punktów najbardziej obciążonych.

Pomieszczenia wyposażone w instalacje i urządzenia wod.-kan. należy zaopatrzyć w zawory czerpalne ze złączką do węża wyposażone w zawory antyskażeniowe na wylewkach chowane w kasetach w ścianie. Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażyć w:

- uchwyty na papier toaletowy,

- pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej,

- pojemniki na mydło w płynie,

- pojemniki na ręczniki papierowe,

- lustra,

- suszarki do rąk,

- haczyki do wieszania ręczników,

- kosze na śmieci.

Szatnie wyposażyć w szafki dwudzielne typ L z półką z przodu o konstrukcji aluminiowej z płyty HPL otwieranej na „czip” w systemie ESOK

INSTALACJE CO I CT

Wykonanie instalacji CO

wykonanie instalacji CO z ogrzewaniem płaszczyznowym.

Przewody główne (poziomy i piony) CO z rur wielowarstwowych wykonanych z polietylenu w technologii firmy UPONOR UNIPIPE lub WIRSBO. W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zaś zamontować zawory spustowe.

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego - CT

a) wykonanie zasilenia central wentylacyjnych

Instalacje central ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Każda nagrzewnica dostarczająca ciepło technologiczne do central wentylacyjnych będzie wyposażona w zawór trójdrogowy na podejściu, filtr oraz pompę obiegu wtórnego. Do regulacji hydraulicznej na powrocie projektuje się zawór regulacyjny typu ASV-I produkcji DANFOSS. Na zasileniu należy zamontować zawór odcinający.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób: wszystkie elementy oczyścić z rdzy do II stopnia czystości (PN-70/H-97050), odtłuścić i pomalować: 2 x farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową 60%, szarą metaliczną (cynkol) o symbolu 2221-004-950; 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania, aluminiową o symbolu 3169-000-850.

Izolacje termiczne

Przewiduje się otuliny z pianki PE, otuliny z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym lub izolacji z twardej pianki PU pokrytej folią PCV. Należy zaizolować wszystkie przewody instalacji ciepła technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego i pod stropem piwnicy.

Instalacje elektryczne i techniczne.

Zasilenie i rozdział energii w obiekcie.

- Zasilenie sieci kablowej trójfazowej, pięcioprzewodowe z wydzielona żyłą ochronną (układ TNS). Miejsce zasilenia – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA. Wymagane zasilanie dwustronne – zgodnie z wydanymi warunkami. Po szczegółowym doborze urządzeń Wykonawca – Projektant projektu budowlanego zobowiązany jest do sprawdzenia wydanych warunków pod kątem przydzielonej mocy oraz zabezpieczeń i w razie potrzeby wystąpienia o nowe warunki przyłączenia.

- Rozdzielnia	główna. Wyposażenie:

- Wyłączniki główne pełniące rolę wyłączników pożarowych (wyposażone w cewki wybijające)

- Rozłączniki bezpiecznikowe dla zabezpieczenia wewnętrznych zasilających jako ochrona przed przeciążeniem i zwarciem.

- Ogranicznik przepięć klasy B (I stopień ochrony), znamionowy prąd wyładowczy 75kA, poziom ochrony przy udarze 3,5 kV

- Obudowa szafki stalowa odporna na korozję, IP 54

- Wewnętrzne linie zasilające. Prowadzone w korytach stalowych nierdzewnych montowane do stropu właściwego. Zejście ze stropu do rozdzielnic w rurach ochronnych. Stosować jedynie przewody miedziane.

- Podrozdzielnie. Zasilanie trójfazowe z wydzieloną żyłą ochronną (układ TNS) Wyposażenie:

- Obudowy z tworzyw lub szafy stalowe odporne na korozję, IP 54,

- Na wejściu rozłącznik izolacyjny czteropolowy,

- Ogranicznik przepięć klasy C, znamionowy prąd wyładowawczy 15kA, poziom ochrony 1.5

- Wyłączniki instalacyjne dla gniazd wtykowych o charakterystyce B16 i C10 dla obwodów oświetleniowych

- Wyłączniki różnicowo-prądowe dla obwodów gniazd wtykowych

- Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów zasilających podrozdzielnie

- Styczniki i przekaźniki bistabilne do załączania obwodów ciągów komunikacyjnych

e)	Kompensacja mocy biernej.
Bateria kondensatorów z regulacją nadążną automatyczną.

Instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych.

Zasilanie przewodami miedzianymi z lokalnej tablicy. W pomieszczeniach wilgotnych technologicznych zamontować osprzęt szczelny IP 54. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt wtynkowy. Każde pomieszczenie, które posiada więcej nić 1 pkt. oświetlenia podzielić na 2 lub 3 strefy w zależności od ilości opraw.

Oprawy w Sali basenowej zamontować tak, aby była zapewniona łatwa konserwacja i wymiana źródeł światła. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń winno wynosić:

- Sala basenowa 200 lx

- Magazyny i komunikacja 100 lx

- Pom. sanitarne 200 lx

- Pom. biurowe 300 lx

- Pom. techniczne 50-100 lx

- Pom. do pracy z komputerem 500 lx

Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji.

Należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne dla ciągów komunikacyjnych z sali basenowej. Oświetlenie bezpieczeństwa wykonać dla pomieszczeń technologicznych istotnych dla funkcjonowania obiektu (wentylatornia, pom. techniczne, stacja uzdatniania wody).

Instalacja połączeń wyrównawczych.

Wykonać instalację z połączeniem wszystkich elementów metalowych mogących znaleźć się pod napięciem.

Instalacja siły.

Instalacja siły dla urządzeń technologii basenowej, atrakcji wodnych, sauny, węzła cieplnego i urządzeń pomieszczeń sanitarnych. Zasilanie trójfazowe i jednofazowe z wydzieloną żyłą ochronną. Sposób przyłączenia uzależniony od montowanych urządzeń.

Instalacja ochrony przeciw przepięciowej.

Na poziomie rozdzielni głównej, ogranicznik przepięć klasy B, znamionowy prąd wyładowczy 75kA poziom ochrony przy udarze 3,5 kV. Na poziomie podrozdzielnic ogranicznik klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 15 kA ochronny 1,5 kV.

Instalacja ochrony odgromowej.

Wykonać instalację w połączeniu z instalacją budynku istniejącego i podłączeniem słupów stalowych oświetlenia zewnętrznego.

Instalacja telefoniczna Wykonać do pomieszczeń biurowych.

Instalacja sieci logicznej.

Sieć strukturalna stanowisk kasowych, komputerów pomieszczeniu biurowym oraz system bramek i czytników tworzy system rozliczeń za korzystanie z basenu. Urządzenia zasilić z sieci napięcia gwarantowanego (instalacja komputerowej obsługi klienta).

Instalacja zegarowa.

Wykonać instalację zegarową z montażem zegarów elektronicznych w pomieszczeniu hali basenowej i hollu głównym.

Instalacja radiowa

Wykonać instalację dla pomieszczeń hali basenowej, i korytarza sauny,

W pomieszczeniu kierownika zamontować węzeł radiowy. Instalację wykonać jako całość łącznie z zamontowaniem niezbędnych urządzeń (wzmacniacza, mikrofonu, głośników, odtwarzacza CD, mp3).

Instalacja automatyki, sterowania i sygnalizacji.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego i zasilania tablic i reklam świetlnych. 6.14 Instalacja RTV i SAT

Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z centralą dozorującą umieszczoną w pom. ochrony.

UWAGA

Oprawy i osprzęt elektryczny należy uzgodnić z projektantem wystroju i aranżacji wnętrz, pod względem kolorystyki, wyglądu i sposobu montażu.

UWAGI OGÓLNE

- Przedstawione rozwiązania wykonane są w szczegółowości projektu koncepcyjnego i nie mogą być traktowane jako projekt budowlany. Wszelkie rozwiązania techniczne koncepcyjne należy zweryfikować na etapie wykonywania wielobranżowego projektu budowlanego.

- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót budowlanych.

- Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich.

Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach

administracyjnych leżą po stronie wprowadzającego zmiany.

- Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

#### zagospodarowania terenu.

Lokalizacja budynku i zagospodarowanie terenu.

Teren przewidziany pod budowę znajduje się na działce nr 445 przy ul. Sportowej w Grodkowie. Na działkach nie występuje zieleń o wysokich wartościach przyrodniczych, teren porośnięty jest trawą.  Realizacja budowy drogi wymagać będzie wycinki jednego drzewa kolidującego z drogą wewnętrzną.

Budynek basenu należy zaprojektować z wejściem głównym i holem od strony drogi

dojazdowej i połączyć dojściami z parkingiem dla obsługi całego kompleksu.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaprojektować pochylnie z nawierzchnią z kostki „polbruk„ i poręczami ze stali nierdzewnej.

Wzdłuż elewacji południowej wykonać dojście techniczne dla obsługi dostawy środków chemicznych do podbasenia.

Schody zewnętrzne żelbetowe – antypoślizgowe.

Zaprojektować parkingi o miejscach postojowych:

·	samochodów osobowych – min. 30 mp.

Na pozostałym terenie wykonać zieleń:
- trawniki (humus 10 cm i obsianie trawy z nawożeniem i pielęgnacją - 2 koszenia).

Ciągi piesze wykonać z kostki polbruku gr. 6 cm na podsypce piaskowej z obrzeżem betonowym; wysokość 30 cm - (zastosować układ mozaikowy lub marginesy w innych kolorach).

Ciągi jezdne i parkingi wykonać z kostki polbruku gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia kamiennego 25 cm (15 cm podbudowa dla parkingu samochodów osobowych) z krawężnikiem typu ciężkiego na ławie z oporem betonowym.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych sprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez separator, wody deszczowe z dachów wprowadzić do kanalizacji deszczowej bezpośrednio – na warunkach uzyskanych od odpowiedniego gestora sieci.

Przewidzieć w okolicy wejścia ławki oraz kosze zewnętrzne (ciężkie, wandaloodporne).

Przy parkingu przewidzieć wiatę śmietnikową wraz z magazynem sprzętu

ogrodowego oraz piasku.

Przyłącza.
Budynek basenów wymaga wykonania następujących przyłączy:

- wody zimnej (w oparciu o wydane warunki techniczne)

- kanalizacji sanitarnej (w oparciu o wydane warunki techniczne)

- kanalizacji deszczowej (w oparciu o wydane warunki techniczne)

- energii elektrycznej (w oparciu o wydane warunki techniczne)

- przyłącze gazowe (w oparciu o wydane warunki techniczne – wykonuje Gestor)

- instalacji telekomunikacyjnej (w oparciu o wydane warunki techniczne)

Wykonawca-Projektant na etapie projektu budowlanego winien wykonać bilanse zapotrzebowań na poszczególne media dla obiektu budowanego jako całości, sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących sieci (przekroje rur) i urządzeń elektrycznych (okablowania, transformator) i wystąpić o warunki  techniczne do odpowiednich gestorów mediów.

Oświetlanie terenu.

Wykonać instalację kablową oraz słupy oświetleniowe z oprawami energooszczędnymi typu LED sterowane czujnikiem zmierzchowym.

Monitoring

Na ścianach budynku basenu i częściowo na słupach oświetleniowych wykonać monitoring z kamer z centralą w pom. ochrony.

Śmietnik - miejsce utwardzone na pojemniki-kontenery śmietnikowe, lokalizowane w miejscu mało eksponowanym, osłoniętym np. zielenią, z łatwym dostępem dla służb porządkowych. Ze śmietnikiem zintegrowany magazyn sprzętu ogrodowego oraz piasku.

#### wymagania do dokumentacji projektowej

Wymagania ogólne

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać warunkom w jaki określił je Zamawiający w zamówieniu, a także wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm. oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zm.).

Odpowiadać powinna wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.),

W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek odstępstw od obowiązujących przepisów – Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym staraniem w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

Projekt należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących normach. Projekty należy wykonać w min. 6 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej (zapisane na nośniku). Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF, DWG, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne – format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym.

Zakres oraz forma projektu musi umożliwiać uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń dla realizacji prac budowlanych. Projekt winien posiadać wszelkie, wynikające z aktualnych przepisów, uzgodnienia oraz zezwolenia.

W zakresie Projektanta jest również uzyskanie koniecznych odstępstw od przepisów.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu – Instrukcje eksploatacji obiektu, która ma zawierać:

·	charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,

·	wykaz dostarczonego sprzętu i urządzeń wraz z nazwa producenta, właściwym modelem 
i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,

·	harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,

założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu ‘Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego’.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne maja zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i dostarczonego wyposażenia, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt ekologiczny, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.

## Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje:

### cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano--konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

Elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć trwałość nie mniejsza nić 50 lat. Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 15 lat. Instalacje muszą zapewniać funkcjonowanie co najmniej w okresie 15 lat.

Zamawiający zakłada, że Projekt Budowlany oraz Wykonawczy  w systemie „projektuj i buduj” dla przedmiotowego budynku będzie na bieżąco, wzajemnie konsultowany, tak aby zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) gospodarowanie środkami publicznymi odbywało się w sposób celowy i oszczędny, przy uzyskaniu najlepszych efektów z danych nakładów.

### warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.

1. WSTĘP

1.1	Przedmiot WWiOR

WWiOR odnoszą się do wstępnych, przybliżonych i orientacyjnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru robót. Szczegółowe warunki techniczne będą opracowane po wykonaniu projektu w formie Stwor

1.2	Układ tematyczny WWiOR .

WWiOR obejmują wstępnie i orientacyjnie problemy, warunki i procedury. Niniejsze WWiOR ogólne warunki i procedury. Szczególne Wwiorb zostaną opracowane na podstawie wykonanych projektów wykonawczych jako Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.3	Zakres robót objętych WWiOR .

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi WWiOR:

Obiekt i Roboty

Budowa krytej pływalni w Grodkowie

1.4	Podstawowe określenia.

Użyte w niniejszych WWiOR określenia należy rozumieć następująco:

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Kontraktu.

- Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kontaktów z Wykonawcą, oraz do przeprowadzania odbiorów i bieżącej kontroli materiałów oraz robót.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR, normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera.

- Aprobata techniczna - dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność, wydany przez jednostkę do tego upoważnioną. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

e)	Certyfikat zgodności - dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą techniczną.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość wykonanych robót i zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiOR i obowiązującymi normami.

1.5.1	Przekazanie terenu Budowy

Inżynier, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Należy przekazać lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiOR. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.5.2	Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Wykonawcza. Jest ona podstawą do realizacji robót objętych kontraktem.

- Projekt Budowlany , będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w posiadaniu Zamawiającego (5 egz.) i Wykonawcy (1 egz.).

Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmować całość wykonanych robót.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu

budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót.

1.5.3	Zgodność Robót z Dokumentacją

Dokumentacja Projektowa STWiOR i SIWZ stanowią część Kontraktu, a wymagania, wyszczególnione w chociaż jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiOR i SIWZ

Dane, określone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi   wymaganiami,   rozrzuty tych cech nie   mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4	Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, w okresie realizacji Kontraktu, aż do końcowego Odbioru robót.

1.5.5	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.6	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i musi utrzymywać wszelki sprzęt przeciwpożarowy w gotowości do użycia.

1.5.7	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.

1.5.8	Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, używane do realizacji robót, od chwili ich rozpoczęcia aż do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca musi prowadzić roboty, aż do czasu końcowego ich odbioru. Jeśli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć kontynuację robót, nie później niż w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.5.9	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Państwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.

1.5.10	Zaplecze Inżyniera

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić następujące zaplecze Inżyniera:

1.5.10.1	Biuro i wyposażenie

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymać w dobrym stanie biuro (pomieszczenie) Inżyniera, wraz z dostępem do sanitariatów, towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem oraz z drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia robót. Biuro Inżyniera będzie stanowiło pomieszczenie o powierzchni około 15 do 20 m2. Wykonawca wyposaży biuro Inżyniera w meble i sprzęt i utrzyma je w dobrym stanie oraz zabezpieczy przed kradzieżą w czasie trwania Kontraktu.

1.5.10.2	Meble biurowe i wyposażenie

Pomieszczenie biura Inżyniera zostanie wyposażone w :

- zapewnienie i utrzymanie środka łączności telefonicznej

- biurka szt. 2

- krzesła szt. 6

-	szafa na dokumenty zamykana na klucz szt. 1

- szafa na ubrania szt. 1

1.5.10.3 Sprzęt biurowy

Wykonawca wyposaży Biuro w następujący sprzęt:

- jeden komputer z odpowiednimi akcesoriami i pełnym oprogramowaniem do prac biurowych oraz oprogramowaniem do przetwarzania dokumentacji projektowej w formie numerycznej w programach, których użyto do projektu, drukarkę z odpowiednim zapasem papieru i tuszu.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowywania, muszą odpowiadać warunkom, określonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Materiały, użyte do wykonania robót, muszą być nowe i pełnowartościowe. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN. Materiały muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub kandydujących do niej oraz z Turcji.

Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, powinien dostarczyć atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające jakość materiałów.

- Określone przez projektanta urządzenia i materiały należy traktować jako wybrane przez autora rozwiązania projektowego w celu uzyskania założonych parametrów działania poszczególnych części budynku i instalacji i odpowiadającego im założonego standardu technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

- Inspekcja Wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera. Próbki materiałów mogą być pobierane, w celu sprawdzenia ich właściwości.

Wynik tych kontroli może być podstawą dla akceptacji określonej partii materiałów, pod względem jakości. Inżynier musi mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i wymianą na własny koszt.

2.4	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżynier.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w WWiOR, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiOR, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Jakikolwiek   sprzęt, maszyny,   urządzenia   lub   narzędzia,   nie   gwarantujące   zachowania warunków Kontraktu, powinny być przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiOR, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych.

Wykonawca   musi   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach lądowych i akwenach.

- WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych robót.

Roboty muszą być realizowane zgodnie PFU, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR i SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do Dziennika Budowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę, na własny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie, PF-U, WWiOR, Dokumentacji Projektowej SIWZ, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

Polecenia   Inżyniera   muszą   być   wykonywane   nie   później   niż   w czasie   przez   niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót.

Całe skutki finansowe, wynikające z tego tytułu, ponosi Wykonawca.

6.0       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Dokumenty  budowy

6.1.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za   prowadzenie   Dziennika   Budowy   spoczywa   na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą   techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia    i    daty    odbiorów    robót    zanikających    lub    ulegających    zakryciu,    oraz częściowych i końcowych odbiorów robót,

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i)   stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)

j)   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,

l)   dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, z podaniem, kto je przeprowadzał,

m) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy,  wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.

Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

6.1.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone i stanowić będą załącznik do protokołu Odbioru robót.

6.1.3	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:

- pozwolenie na budowę,

- umowy cywilnoprawne,

- protokół przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencje.

6.1.4	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie   któregokolwiek  z   dokumentów   budowy,   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na życzenie Zamawiającego.

- Odbiór robót

- Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających

- odbiór odcinka robót lub ich części

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny

7.2	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3	Odbiór Odcinka Robót lub ich części

Odbioru Odcinka Robót dokonuje się jak przy Odbiorze Końcowym robót.

Odbiór Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy:

- każdego Odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny Czas Wykonania,

- każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem robót.

# Część informacyjna programu funkcjonalno--użytkowego obejmuje:

## dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

Teren   inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

## oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

## przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

## 3.3.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej

## 3.3.1.1.	Akty prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

3.3.1.2	Normy:

- PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- PN-EN-12101-6 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.

- PN-EN-12101-10 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Zasilacze

- PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowani dźwigów.

- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

## 3.3.2.        Przepisy  prawne   i   normy  związane   z   projektowaniem  i  wykonaniem zamierzenia budowlanego:

## 3.3.2.1.  Akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn.zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  z późn. zm.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2016 poz. 71

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.  Dz.U. 2002 nr 87 poz. 796

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2014 poz. 112

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę  Dz.U. 2016 poz. 1493

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134

3.3.2.2.  Normy:

- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone.

- PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli.

- Obciążenia budowli: PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B–02001: Obciążenia stałe.

- PN-EN 15217: 2008 Charakterystyka energetyczna budynków

- PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne

- PN-77/B–02011: Obciążenie wiatrem.

- PN-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem.

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

- PN-B-11111:    Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-S-06102:   Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw   stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023:   Konstrukcje   drogowe.   Podbudowa   i   nawierzchnia   z   tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113:    Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne

- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne

- PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

- PN-IEC      60364-5-525:      Urządzenia      elektroenergetyczne.      Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

- PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC   60364-6-61:2000:   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

- PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

- PN-E-08350-14:  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,   zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-70/B-02852:    Ochrona    przeciwpożarowa    w    budownictwie.    Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-91/B-02416:    Zabezpieczenie    instalacji    ogrzewań    wodnych    systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

- PN-B-02414:1999:    Zabezpieczenie    instalacji    ogrzewań    wodnych    systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-92/M-75166:    Armatura    instalacji    centralnego   ogrzewania.    Złączki   do grzejników .

- PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. Badania .

- PN-91/B-2420:   Ogrzewnictwo.   Odpowietrzanie   instalacji   ogrzewań   wodnych. Wymagania.

- PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

- PN-75/8864-13:   Centralne   ogrzewanie.   Odstępy   grzejników   od   elementów budowlanych. Wymiary.

- PN-93/C-04607:   Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania dotyczące jakości wody.

- PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do normy

- PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700/00:    Instalacje    wewnętrzne    wodociągowe    i    kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

- PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

- PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

- PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.

- PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej – Wymagania.

- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak''

- PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''

- PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia''

- PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''

- PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''

- PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu''

- PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''

- PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''

- PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu''

- PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży''

- PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena zgodności''

- PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''

- PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą''

- PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Definicje i opis części składowych''

- PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. Metoda obliczeniowa''

- PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki płomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

- PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć

- PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ wyjścia

- PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

- PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

- PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

- PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej

- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne

- PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża

- PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie

- i etykietowanie

- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

- PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

- PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

- PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

- PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania

- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu

- PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i nie konstrukcyjne

- PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne

- PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny

- PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

- PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu nie zbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych

- PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania

- PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. Wymagania

- PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

- PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

- PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

- PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń

- PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Źródła energii

- PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań

- PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze

- PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

- PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

- PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

- PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody

- PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

- PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

- PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań

- PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań

- PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

- PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania

- PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe

- PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne

- PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

- PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

- PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

- PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

- PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

- PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

- PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania

- PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań

- PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciw zalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania

- PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów

- PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń

- PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne

- PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

- PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości

- PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania

- PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

- PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje

- i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych

- PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje

- i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian

- PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości

- PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

- PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości

- PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości

- PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia

- PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości

- PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

- PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze

- PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem

- PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

- PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

- PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych złączy

- PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

- PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

- PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk

- PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i nie związanej

- PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem

- PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne

- PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

- PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania

- PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne

- PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

- PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania

- PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badań

- PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

- PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu

- PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu

- PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

- PN-EN ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie

- PN-EN ISO 14683 : 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

- PN-EN 15217: 2008 Charakterystyka energetyczna budynków

wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami

3.3.3.  Warunki techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1989 r.

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006 Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL

wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy lub ustawy nie skutkuje brakiem obowiązku jej stosowania przez Wykonawcę

## inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

1. DOKUMENTY       POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ   ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW – Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXXV/375/2006 z dn. 27.09.2016r, Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXV/262/08 z dn. 50.12.2008r zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu przestrzennego

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE.

- KOPIA MAPY ZASADNICZEJ - Mapa sytuacyjno – wysokościowa

- WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO - WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTU – załącznik

- INWENTARYZACJA ZIELENI - zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową

- ZALECENIA KONSERWATORSKIE – nie dotyczy.

- INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRKOM LUB UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK – Projektant Projektu Budowlanego zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskani pozwolenia na rozbiórkę.

- POROZUMIENIA ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GAZOWEJ, ENERGETYCZNEJ TELETECHNICZNEJ ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH -

Na etapie Projektu Budowlanego Projektant zobowiązany jest do wykonania bilansu mediów i uzyskania warunków technicznych przyłączenia.

9.	DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA

ZWIAZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM – plan zagospodarowania terenu – APA ARCHES sp. z o.o. sp.k na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej przez Pracownię Architektury JAMS – architekt Mariusz Sługocki i koncepcja architektoniczna opracowana przez Pracownia Architektury JAMS – architekt Mariusz Sługocki.